Приложение
к постановлению администрации городского округа ЗАТО Свободный
      от «_31_» мая 2022 года № ___288

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021/2022 ГОДА
Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2021/2022 года осуществлялось в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Свободный от 26.05.2021 № 270 «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный к работе в отопительный период 2021/2022 года».
По состоянию на 01.09.2021 года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Свободный к работе в условиях отопительного периода 2021/2022 года по основным показателям составила:
жилищный фонд — 100 % от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельная — 100 %, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) — 100 %, водопроводные сети — 100 %.
Отопительный сезон на территории городского округа ЗАТО Свободный начат в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный № 440 от 23.08.2021 с 14.09.2021 года. На основании актов готовности систем отопления и теплоснабжения к эксплуатации на все объекты теплоснабжения своевременно были выданы паспорта готовности к отопительному сезону. Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года получили 100 % от общего количества жилых многоквартирных домов.
Согласно Приказа Уральского управления Ростехнадзора
№ ПР-332-576-0 от 23.09.2021 года проведена проверка муниципального образования с 05.10.2021 по 12.10.2021 гг.
Городской округ ЗАТО Свободный по результатам проверки Уральского управления Ростехнадзора признан готовым к отопительному периоду 2021/2022 года – муниципальному образованию выдан паспорт готовности, на основании акта готовности к отопительному периоду от 12.10.2021 № ПР-332-576-0.
Отопительный период 2021/2022 года проведен организованно, пройден без аварий и длительных отключений в снабжении энергоресурсами. Наличие подготовленных аварийных бригад, оснащенных необходимой специальной техникой и оборудованием, а также созданный запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяют устранять технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в кратчайшие сроки без серьезных последствий для жизнедеятельности населения.
Расход топлива на котельной (за период 14.09.2021 по 12.05.2022):
- природного газа (за отчетный период) – 9 736 660 м3.
При этом выработано тепловой энергии:
- газовой котельной (за период 14.09.2021 по 12.05.2022) — 69 906 Гкал.
Задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги перед МУП ЖКХ «КЕДР» на 21.05.2022 (снабжение тепловой энергией, горячим и водоснабжением) составляет:
- тепловая энергия – 21 338,614 тыс.руб.
- ГВС - 8 547,967 тыс.руб.
Задолженность МУП ЖКХ «КЕДР перед поставщиками ТЭР составляет:
- АО «Уралсевергаз» – 210 225 тыс.руб.
- АО «ЭнергосбытПлюс» — 53 252 тыс.руб.
Общая задолженность МУП ЖКХ «КЕДР» составляет — 263 447 тыс.руб.
Отопительный сезон 2021-2022 на территории городского округа ЗАТО Свободный завершен с 12.05.2022 в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 11.05.2022 № 242
«Об окончании отопительного сезона 2021-2022 годов в городском округе ЗАТО Свободный».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от « _31_ » мая 2022 года № _288_

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения,
 коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный к работе в отопительный период 2022/2023 года

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Исполнители	Сроки исполнения					Отметка о выполнении работ и оценка качества
		Начальники хозяйств	май				июнь					июль					август					сентябрь			октябрь
			1-10	15-20		21-31	1-10		11-20		21-30		1-10		11-20		21-31		1-10		11-20		21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20		21-31
1.	Проведение осмотров зданий и сооружений / с составлением плана работ и ремонтов по подготовке к отопительному сезону	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В. / Кузнецов И.А. / Ситниченко Н.В.	+	+		+
2	Заключение договоров с подрядными организациями	Администрация ГО ЗАТО Свободный		+		+	+		+
3	Материально-техническое обеспечение плановых работ	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В. / Кузнецов И.А. / Ситниченко Н.В.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+	+
4	Разработка графиков по профилактике и ремонту;	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Ситниченко Н.В.	+	+		+
	- котельных		+	+		+
	- тепловых сетей,		+	+		+
	- системы теплопотребления жилых домов,		+	+		+
	- муниципальных организаций,		+	+		+
5	Извещение о плановых отключениях систем тепловодоснабжения.	Харалгин А.Л.	За 3 дня до планового отключения
6	Подготовка расчетов допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения	Харалгин А.Л.					+		+
7	Разработка технических паспортов на здания сооружения.	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.					+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
8	Обеспечение безопасной эксплуатации
	Испытания средств защиты, приспособлений инструмента	Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В. / Ситниченко Н.В					+		+
	Оборудование рабочих мест	Ситниченко Н.В. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В. / Шаманов В.Д.					+		+
	Организация обучения специалистов	Харалгин А.Л.					+		+		+		+		+		+		+		+		+
	Уточнение инструкций по охране труда	Пантюхина Т.А.					+		+
	Противоаварийные тренировки	Харалгин А.Л.					+		+
	Прием зачетов по требованиям безопасности оказанию первой медицинской помощи	Пантюхина Т.А. / Кузнецов И.А					+		+
	Проверка состояния охраны труда в подразделениях	Пантюхина Т.А.					+		+
9	Метрологическое обеспечение
	Сдача на поверку средств измерений
	- котельной 88,89.	Ситниченко Н.В.					+	+	+
	- ЖЭУ №1	Сорокин А.Н.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+	+
	- ТХ	Шаманов В.Д.					+		+		+		+		+		+		+
	-Э/Х	Ремесло Ю.Ф.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+	+
	- заполнение паспортов на КИП котлов,	Ситниченко Н.В.					+		+		+		+		+	+	+
	Обеспечение пожарной безопасности
	- противопожарный инструктаж	Кузнецов И.А					+	+	+	+	+
	- занятия по пожарно-техническому минимуму	Кузнецов И.А					+	+	+	+	+
	- противопожарные тренировки	Кузнецов И.А				+	+					+	+
	- проверка технического состояния противопожарного оборудования / - 1-й этап	Кузнецов И.А					+		+
	- 2-й этап					+		+
10	Соблюдение природоохранных требований:
	- разработка плана мероприятий по снижению вредных отходов и выбросов	Сидорова О.А.					+		+		+
11	Проверка и испытание предохранительных устройств автоматической защиты систем контроля на котлах котельной №88,89	Ситниченко Н.В.					+		+		+
12	Проведение шурфовок тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб	Шаманов В.Д.					+		+		+
13	Промывка котлов и коммуникаций
	- котельной №88,89;	Ситниченко Н.В		+		+	+		+		+
	- тепловых сетей;	Шаманов В.Д.					+		+
14	Испытание и промывка систем (по заявкам):	Сорокин А.Н.
	а) ГВС:
	- муниципальных организаций;	Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
	- прочих.	Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
	б) х/в:
	- муниципальных организаций;	Мальцев А.В.					По заявке потребителя
	- прочих.	Мальцев А.В.					По заявке потребителя
	в) канализация
	- муниципальных организаций;	Мальцев А.В.					По заявке потребителя
	- прочих.	Мальцев А.В.					По заявке потребителя
15	Испытание тепловых сетей:
	- на тепловые потери	Шаманов В.Д.		+					+					+
	- на давление	Шаманов В.Д.		+					+					+
16	Регулирование тепловых сетей	Шаманов В.Д.					+	+	+	+	+
17	Оповещение потребителей о проведении пробных топок	Харалгин А.Л.	За трое суток перед проведением пробной топки
18	Составление графика включения системы отопления и его утверждение у Главы ГО ЗАТО Свободный	Харалгин А.Л.					+	+
19	Составление графиков ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и / предотвращение, их развития и их согласование	Харалгин А.Л.					+	+
20	Заполнение систем теплопотребления химически очищенной, деаэрированной водой	Ситниченко Н.В.					+		+					+	+
21	Оценка готовности МУП ЖКХ «КЕДР» к проведению аварийно-восстановительных работ	Кузнецов И.А / Харалгин А.Л.
	- укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом					+		+
	- наличие основных материально-технических ресурсов;					+		+
	- укомплектованность передвижными источниками электропитания					+
22	Назначение комиссии приказом по организации для проверки готовности к работе в ОЗП	Кузнецов И.А.					+		+
	ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
	- наличие лицензии	Кузнецов И.А.					+		+
	- наличие плановых запасов основного и резервного топлива	Кузнецов И.А.					+		+
	- укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, оснащенным СИЗ, спец.одеждой, инструментом, НТД, инструкциями, схемами	Кузнецов И.А.					+		+
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Ремесло Ю.Ф. / Мальцев А.В.
	- готовность зданий и сооружений					+		+
	- наличие запаса материалов и средств для аварийно восстановительных работ					+		+
23	Получение паспорта готовности к ОЗП	Кузнецов И.А.					+	+
24	Оформление паспортов готовности жилых домов	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н.					+	+
25	Проверка исправности автоматики и КИП	Ситниченко Н.В.					При проведении пробных топок
26	Проверка готовности снегоуборочной техники и инвентаря	Шупыро Д.А.					+		+
27	Оценка качества подготовки к отопительному зимнему периоду объектов, зданий, квартир и их приемка к эксплуатации	Харалгин А.Л. / Сорокин А.Н.					+		+		+
28	Наладка систем х/в, канализация	Мальцев А.В.					+		+		+
29	Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения	Ситниченко Н.В.					+		+		+
II.Технические мероприятия
Ремонт кровли, ливневых стоков.
1	Рулонная кровля
	МКД №21,22,23,24,25,2631,35,42,48,49,58,62,63	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+		+
2	Ремонт и установка водосточных труб, МКД № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,27,28,65	Сорокин А.Н.	+	+		+
3	герметизация панельных швов в МКД №22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63	Сорокин А.Н.	По заявкам жильцов
4	Ремонт и остекление окон лестничных клеток	Сорокин А.Н.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+
5	ремонт слуховых окон МКД №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, / 13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35, / 42,48,49,58,62,63,65	Сорокин А.Н.		+		+	+					+	+	+
6	Ремонт отмосток МКД №2,3,4,5,7,8,9,10, / 12,13,14,15,17,21,22,2324,25,26,27,28,31,35,4248,49,58,62,63,65	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+
	Техническое обслуживание инженерных сетей
1	Ревизия поэтажных электрощитов и щита ВРУ	Ремесло Ю.Ф. / Сорокин А.Н.		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+
2	Частичная замена электро проводки и приборов	Ремесло Ю.Ф. / Сорокин А.Н.		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+
	Ревизия ЗРА и частичная замена на ЦО, системах ХВС и ГВС
1	МКД № 1,2,3,4,8,10,12, / 21,25,31,58	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
2	МКД № 5,6,7,9,17,22,23,24,2627,42,49	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
3	МКД № 13,14,15,16,28,35,48,62,63,65	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
	Гидро пневматическая промывка системы отопления
1	МКД № 2,3,4,8,10,12, / 21,25,31,58	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
2	МКД № 5,6,7,9,17,22,23,24,2627,42,49	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
3	МКД № 13,14,15,16,28,35,48,62,63,65	Сорокин А.Н.					+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
Системы ХВС И ГВС
Ревизия и частичный ремонт ЗРА, испытание на плотность, промывка водо - водяных подогревателей и системы ГВС
1	МКД № 1,2,3,4,8,10,12, / 21,25,31,58	Сорокин А.Н.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
2	МКД № 5,6,7,9,17,22,23,24,2627,42,49	Сорокин А.Н.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
3	МКД №13,14,15,16,28,35,48,62,63,65	Сорокин А.Н.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
4	Прочистка и промывка системы канализации по необходимости ремонт, замена МКД № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, / 13,14,15,16,21,22,25,2627,28,31,35,48,58,60, / 62,63,65	Сорокин А.Н.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+
Котельная №88,89
1	Обслуживание э/двигателей вентиляторов и дымососов	Ситниченко Н.В.	+	+			+		+
2	Обслуживание электродвигателей насосов	Ситниченко Н.В.	+	+			+		+				+		+
3	Обслуживание насосов	Ситниченко Н.В.		+		+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+	+	+
4	Химическая очистка КА №8	Ситниченко Н.В.	+	+
5	Механическая очистка КА №9	Ситниченко Н.В.					+		+		+
6	Химическая очистка КА №10	Ситниченко Н.В.	+	+		+
7	Механическая очистка КА №10	Ситниченко Н.В.	+	+		+
8	Чистка деаэрирующих элементов деаэраторов	Ситниченко Н.В.					+		+		+
9	Чистка дренажной линии	Ситниченко Н.В.					+		+		+
10	Ревизия ЩУН котельной № 89, 89	Ситниченко Н.В.					+		+		+		+
11	Ревизия ШУА водогрейных котлов (регламент)	Ситниченко Н.В.					+		+		+
12	Обслуживание ЗРА и КИП и А котлов № 5-10	Ситниченко Н.В.	+	+		+	+		+		+		+		+		+
13	Чистка баков мокрого хранения соли, досыпка Na-катионита в химические фильтры.	Ситниченко Н.В.					+		+		+
Тепловые сети
1	Опрессовка системы теплоснабжения, в/ч 95854	Харалгин А.Л. / Ситниченко Н.В. / Шаманов В.Д.		+					+					+
2	Опрессовка системы теплоснабжения, / ГО ЗАТО Свободный	Харалгин А.Л. / Ситниченко Н.В. / Шаманов В.Д.		+					+					+
3	Ремонт и ревизия ЗРА:	Шаманов В.Д.
4	МКОУ ДОД СЮТ	Шаманов В.Д.	По заявке
5	МБОУ СШ № 25	Шаманов В.Д.	По заявке
6	МБДОУ д\с «Аленушка»	Шаманов В.Д.	По заявке
7	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный»	Шаманов В.Д.	По заявке
8	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления МКУ «АХС»	Шаманов В.Д.	По заявке
9	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления Дворец культуры «Свободный»	Шаманов В.Д.	По заявке
10	Ревизия и ремонт ЗРА на маршевой теплосети	Шаманов В.Д.		По графику профилактических работ на котельной
Водопроводно – канализационное хозяйство: / Насосная станция 3 подъема
1	Замена ЗРА на сетях наружного водопровода, ремонт колодцев	Мальцев А.В.					+		+		+		+		+		+		+		+		+
2	Промывка емкостей	Мальцев А.В.					+		+		+
3	Техническое обслуживание пожарных гидрантов по / ГО ЗАТО Свободный	Мальцев А.В.	+	+		+					+	+	+
4	Обслуживание и ремонт скважин	Мальцев А.В.					+		+		+
5	Обслуживание насосных агрегатов	Мальцев А.В.					+		+		+
Насосная станция 1 подъема (НФС «Теляна»)
1	Обслуживание насосов, двигателей пускателей	Баннов Г.В.					+		+		+
Насосная станция 2 подъема (НФС «Теляна»)
1	Чистка и промывка отстойников	Баннов Г.В.					+		+		+					+	+	+
2	Обслуживание оборудование, насосов и двигателей	Баннов Г.В.					+		+		+
КНС
1	Ремонт и обслуживание колодцев	Мальцев А.В.				+	+		+		+		+		+		+		+		+		+	+	+	+
2	Промывка приемной емкости	Мальцев А.В.					+		+	+
Гараж
1	Сезонное обслуживание автотракторной техники	Шупыро Д.А	+	+					+	+
Системы электроснабжения
ТП 6/0,4 кВ
1	ЦРП-РУ6 кВ	Ремесло Ю.Ф.					С№1,2
2	ЦРП-РУ0,4 кВ	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
3	ДЭС	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
4	ТП1	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
5	ТП2	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
6	ТП3	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
7	ТП4	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
8	ТП6	Ремесло Ю.Ф.		ТОТП
9	ТП8	Ремесло Ю.Ф.		ТОТП
10	ТП11	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
11	ТП12	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
12	ТП13	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
13	ТП14	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
14	ТП15	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
15	ТП21	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
16	ТП24	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
17	ТП26	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
18	ТП30	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
19	ТП31	Ремесло Ю.Ф.		ТОТП
20	ТП32	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
21	ТП33	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
22	ТП34	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
КЛ 6 кВ
1	ПС Ива - ЦРП Ф№3	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
2	ПС Ива - ЦРП Ф№7	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
3	ЦРП - ТП30	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
4	ЦРП - ДЭС Ф№40	Ремесло Ю.Ф.	КМ	ОБ
5	ЦРП - ДЭС Ф№41	Ремесло Ю.Ф.	КМ	ОБ
6	ЦРП - ТП21	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ
7	ЦРП - ТП14	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
8	ЦРП - ТП3	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ
9	ПС Ива - ТП24 Ф№30	Ремесло Ю.Ф.		КМ					ОБ
10	ПС Ива - ТП6 Ф№5 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.		КМ					ОБ
11	ПС Ива - ТП12,13 Ф№9 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.		КМ					ОБ
12	ПС Ива - ТП34 Ф№4	Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
13	опора №8 - ТП8	Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
14	опора №9 - ТП6	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
15	ТП1 - ТП32	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
16	ТП1 - ТП2	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
17	ТП1 - ТП26	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
18	ТП2 - ТП3	Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
19	ТП2 - ТП14	Ремесло Ю.Ф.					КМ					ОБ
20	ТП3 - ТП4	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ					КМ
21	ТП4 - ТП31	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
22	ТП4 - ТП15	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
23	ТП14 - ТП15	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
24	ТП15 - ТП30	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ
25	ТП26 - ДЭС	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
26	ТП26 - ТП24	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
27	ТП31 - ТП11 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
28	ТП33 - ЦРП в/ч	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
29	ТП33 - ЦРП в/ч	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ВЛ-6 кВ
1	ТП31 - ТП11	Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
2	ПС Ива - ТП12,13	Ремесло Ю.Ф.					ТОИ				ПО
3	ПС Ива - ТП6	Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
	КЛ 0,4 кВ
	ЦРП - котельная (старая) кабельные линии	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП1 - инфекционное отделение	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП1 - госпиталь	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП1 - кафе "Былина"	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	кафе "Былина" - летная столовая	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП1 - ТП-26	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - автошкола	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - казарма № 1	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - казарма № 2	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - казарма № 3	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	автошкола - столярка	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - пождэпо	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - солдатский клуб	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП3 - дом № 18	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 18 - 12	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 18 – 21	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 15	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 15 – 14	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 14 – 13	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом №10	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - школа № 25	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	школа № 25 - дом № 9	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 3, 4 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП15 - ДКРА	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - ДКРА	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - ДКРА	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - гостиница	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП21 - КЭЧ до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП21 - скважина № 19	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП21 - бассейн	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - Депо, ВАИ, КПП	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ резервная	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - бассейн	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП24 - скважины № 10,11	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - больница	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - больница	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - учебный корпус УКТК	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 60	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 59	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	дом № 59 - дом № 57	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 63	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	школа № 47 - муниципальный гараж	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 62	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 35	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	Д35 - Д48	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	Д48 - Д49	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - общежитие	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - ДС № 43	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 35	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 62	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 61 ч/з 60	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - общежитие	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - школа № 47	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - ДС № 43	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 27	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - уличное освещение до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - ГРП	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 24	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 56	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 54	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 – дом №25	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 57	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 26	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 – дом 31	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - КНС	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	КНС - автобусная остановка до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	КНС – уличное освещение до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ

I. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры:
Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения					Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
Подготовка автономных источников энергоснабжения
	ПЭС-200	1	+	+
	АБ	3			+	+